## UP11M
EKS-S SERİSİ 1/1 UPS DAĞITIM PANOSU
UPS GÜCÜ (kVA) |  | GİRİŞ KABLO KESİTİ | ÇIKIŞ KABLO KESİTİ | TOPRAK KABLO KESİTİ | NH1 | SG1 (0-1) KONUMLU PAKO ŞALTER | SG2 (1-0-2) KONUMLU PAKO ŞALTER
| 3 | 2x4 mm² | 2x2,5 mm² | 1x2,5 mm² | 32A | 1x32A | 1x25A
| 5 | 2x6 mm² | 2x4 mm² | 1x4 mm² | 40A | 1x40A | 1x25A
| 6 | 2x6 mm² | 2x4 mm² | 1x4 mm² | 50A | 1x50A | 1x32A
| 7.5 | 2x10 mm² | 2x6 mm² | 1x6 mm² | 50A | 1x50A | 1x40A
| 10 | 2x10 mm² | 2x6 mm² | 1x6 mm² | 63A | 1x63A | 1x50A
NOT : KGK'NIN DEVREYE ALINABİLMESİ İÇİN YUKARIDAKİ TESİSAT ŞEMASINDA, CİHAZIN
GÜCÜNE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.
TESİSAT HAZIR OLDUKTAN SONRA KGK'NIN DEVREYE ALINMASI İÇİN LÜTFEN BU BİLGİLERİ
İMZALAYARAK FAKSLAYINIZ.
TEL : +90 (216) 471 18 42 - FAKS : +90 (216) 471 18 43
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ADI |  |  |  | İMZA
M.İ 23.09.1999 Dağıtım panoları.xls

## UP31M
EKS-S SERİSİ 3/1 UPS DAĞITIM PANOSU
UPS GÜCÜ (kVA) |  | GİRİŞ KABLO KESİTİ | ÇIKIŞ KABLO KESİTİ | TOPRAK KABLO KESİTİ | NH1 NH2 NH3 | SG1 (0-1) KONUMLU PAKO ŞALTER | SG2 (1-0-2) KONUMLU PAKO ŞALTER
| 7.5 | 3x4+4 mm² | 2x6 mm² | 1x4 mm² | 32A | 3x32A | 1x40A
| 10 | 3x4+4 mm² | 2x6 mm² | 1x4 mm² | 40A | 3x40A | 1x50A
| 15 | 3x6+6 mm² | 2x10 mm² | 1x6 mm² | 40A | 3x50A | 1x63A
| 20 | 3x10+10 mm² | 2x10 mm² | 1x6 mm² | 63A | 3x63A | 1x100A
| 30 | 3x16+16 mm² | 2x16 mm² | 1x16 mm² | 80A | 3x80A | 1x160A
| 40 | 3x25+25 mm² | 2x25 mm² | 1x25 mm² | 100A | 3x100A | 1x200A
NOT : KGK'NIN DEVREYE ALINABİLMESİ İÇİN YUKARIDAKİ TESİSAT ŞEMASINDA, CİHAZIN
GÜCÜNE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.
TESİSAT HAZIR OLDUKTAN SONRA KGK'NIN DEVREYE ALINMASI İÇİN LÜTFEN BU BİLGİLERİ
İMZALAYARAK FAKSLAYINIZ.
TEL : +90 (216) 471 18 42 - FAKS : +90 (216) 471 18 43
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ADI |  |  |  | İMZA
M.İ 23.09.1999 Dağıtım panoları.xls

## UP33M
EKS-S SERİSİ 3/3 UPS DAĞITIM PANOSU
UPS GÜCÜ (kVA) |  | GİRİŞ KABLO KESİTİ | ÇIKIŞ KABLO KESİTİ | TOPRAK KABLO KESİTİ | NH1 NH2 NH3 | SG1 (0-1) KONUMLU PAKO ŞALTER | SG2 (0-1-2) KONUMLU PAKO ŞALTER
| 10 | 3x4+4 mm² | 3x4+4 mm² | 1x4 mm² | 40A | 3x40A | 3x32A
| 15 | 3x4+4 mm² | 3x4+4 mm² | 1x4 mm² | 50A | 3x50A | 3x40A
| 20 | 3x6+6 mm² | 3x6+6 mm² | 1x6 mm² | 63A | 3x63A | 3x50A
| 30 | 3x10+10 mm² | 3x10+10 mm² | 1x10 mm² | 80A | 3x80A | 3x63A
| 40 | 3x16+10 mm² | 3x16+10 mm² | 1x10 mm² | 100A | 3x100A | 3x80A
| 45 | 3x25+16 mm² | 3x16+10 mm² | 1x10 mm² | 125A | 3x125A | 3x100A
| 60 | 3x50+16 mm² | 3x35+10 mm² | 1x16 mm² | 160A | 3x160A | 3x125A
| 80 | 3x50+35 mm² | 3x35+25 mm² | 1x25 mm² | 200A | 3x200A | 3x160A
| 90 | 3x70+50 mm² | 3x50+35 mm² | 1x35 mm² | 200A | 3x200A | 3x160A
| 100 | 3x70+50 mm² | 3x50+35 mm² | 1x35 mm² | 250A | 3x250A | 3x200A
| 120 | 3x95+70 mm² | 3x70+50 mm² | 1x50 mm² | 300A | 3x300A | 3x250A
| 150 | 3x120+95 mm² | 3x95+70 mm² | 1x70 mm² | 300A | 3x300A | 3x250A
| 200 | 3x150+95 mm² | 3x120+70 mm² | 1x70 mm² | 400A | 3x400A | 3x300A
| 250 | 3x300+150 mm² | 3x185+95 mm² | 1x95 mm² | 630A | 3x630A | 3x400A
| 400 | 2//3x300+150 mm² | 2//3x120+70 mm² | 150 mm² | 1000A KOM.ŞALTER | 1000A YÜK.KESİCİ | 800A YÜK.KESİCİ
NOT : KGK'NIN DEVREYE ALINABİLMESİ İÇİN YUKARIDAKİ TESİSAT ŞEMASINDA, CİHAZIN
GÜCÜNE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.
TESİSAT HAZIR OLDUKTAN SONRA KGK'NIN DEVREYE ALINMASI İÇİN LÜTFEN BU BİLGİLERİ
İMZALAYARAK FAKSLAYINIZ.
TEL : +90 (216) 471 18 42 - FAKS : +90 (216) 471 18 43
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ADI |  |  |  | İMZA